## Slide 1
При финансовой поддержке
Главная
Расчет категории помещений и зданий
по взрывопожарной и пожарной опасности
Складские помещения
Производственные помещения
Помещения гаражей, автостоянок
Виды расчетов
Проект
Расчет
Настройка
Справка
Регистрация
E-mail
Пароль
© С. Садков, В. Попов 2016 г.
Расчет категории здания
Помещения объектов торговли

## Slide 2
Горючие газы | Горючие пыли или волокна | Твердые горючие и трудногорючие вещества и материалы | Негорючие вещества и материалы в горячем состоянии (раскаленном или расплавленном ) | Негорючие вещества и материалы в холодном состоянии
ЛВЖ с температурой вспышки не более 28 С | ЛВЖ с температурой вспышки более 28 С |  |  | 
Способные взрываться и гореть вещества и материалы при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом | Горючие жидкости | Трудногорючие жидкости | Сжигаемые в качестве топлива горючие газы, жидкости и твердые вещества, которые | 
Выбор расчета
Сведения об организации
Главная
Проект
Расчет
Настройка
Справка
Какие наиболее пожароопасные вещества и материалы находятся в помещении?
А
Б
В
Г
Д
Введите сведения об организации
Наименование организации
Адрес
ООО «Элита»
153040, г. Иваново, пр-т. Ленина..
Краткая характеристика объекта
Наименование помещения
НАЧАТЬ

## Slide 3
Выбор расчета
Сведения об организации
Главная
Проект
Расчет
Настройка
Справка
Расчет
Обозреватель проекта
Проверка помещения на принадлежность к категории А
А
Pmax , кПа
900
максимальное давление, развиваемое при сгорании стехиометрической газовоздушной или паровоздушной смеси в замкнутом объеме, определяемое экспериментально или по справочным данным в соответствии с требованиями 4.3. При отсутствии данных допускается принимать Рmax равным 900 кПа
1
P0 , кПа
101
начальное давление, кПа (допускается принимать равным 101 кПа
2
Vсв , м3
свободный объем помещения. Свободный объем помещения определяется как разность между объемом помещения и объемом, занимаемым технологическим оборудованием.
По умолчанию 80% от объема помещения.
3
КН
коэффициент, учитывающий негерметичность помещения и неадиабатичность процесса горения. Допускается принимать Кн равным трем
4
m, кг
масса поступившего в помещение при расчетной аварии газа
8
Рассчитать
P1, кПа
давление в аппарате
V, м3
объем аппарата
Объем газа вышедшего из аппарата VA, м3
Объем газа вышедшего из трубопровода VT, м3
q , м3·c-1
расход газа, определяемый в соответствии с технологическим регламентом в зависимости от давления в трубопроводе, его диаметра, температуры газовой среды
=
=
=
T , c
Расчетное время отключения, определяемое по А.1.2
P2, кПа
максимальное давление в трубопроводе по технологическому регламенту
r , м
внутренний радиус трубопроводов
L , м
длина трубопроводов от аварийного аппарата до задвижек
=
До отключения
После отключения
Добавить
=
г, кг/м3
плотность газа
Z
коэффициент участия горючих газов и паров в горении, который может быть рассчитан на основе характера распределения газов и паров в объеме помещения согласно приложению Д СП12.
Допускается принимать значение Z из предложенных значений.
5
Водород | 1,0
Горючие газы (кроме водорода) | 0,5
ГП , кг/м3
плотность газа или пара при расчетной температуре tp, кгм–3
6
Рассчитать
=
M, м3·кмоль-1
молярная масса
tр, 0С
расчетная температура
61
V0, м3·кмоль-1
мольный объем
22,413
ССТ , %
стехиометрическая концентрация горючего газа
7
Рассчитать
Определение пожароопасных свойств веществ и материалов производится на основании результатов испытаний или расчетов по стандартным методикам с учетом параметров состояния (давления, температуры и т. д.).
Допускается использование официально опубликованных справочных данных по пожароопасным свойствам веществ и материалов.
Допускается использование показателей пожарной опасности для смесей веществ и материалов по наиболее опасному компоненту.
В качестве расчетной температуры следует принимать максимально возможную температуру воздуха в данном помещении в соответствующей климатической зоне или максимально возможную температуру воздуха по технологическому регламенту с учетом возможного повышения температуры в аварийной ситуации. Если такого значения расчетной температуры tр по каким-либо причинам определить не удается, допускается принимать ее равной 61 С
Происходит одновременно утечка веществ из трубопроводов, питающих аппарат, по прямому и обратному потокам в течение времени, необходимого для отключения трубопроводов.
Расчетное время отключения трубопроводов определяют в каждом конкретном случае, исходя из реальной обстановки, и должно быть минимальным с учетом паспортных данных на запорные устройства, характера технологического процесса и вида расчетной аварии.
Расчетное время отключения трубопроводов следует принимать равным:
- времени срабатывания системы автоматики отключения трубопроводов согласно паспортным данным установки, если вероятность отказа системы автоматики не превышает 0,000001 в год или обеспечено резервирование ее элементов;
- 120 с, если вероятность отказа системы автоматики превышает 0,000001 в год и не обеспечено резервирование ее элементов;
- 300 с при ручном отключении.
Рассчитать
Рассчитать
Рассчитать
=
=
Рассчитать
nC
nH
nX
nO
число атомов С, Н, О и галоидов в молекуле горючего
=
> 5 КПа
Добавить в здание
Пересчитать

## Slide 4
Горючие газы | Горючие пыли или волокна | Твердые горючие и трудногорючие вещества и материалы | Негорючие вещества и материалы в горячем состоянии (раскаленном или расплавленном ) | Негорючие вещества и материалы в холодном состоянии
ЛВЖ с температурой вспышки не более 28 С | ЛВЖ с температурой вспышки более 28 С |  |  | 
Способные взрываться и гореть вещества и материалы при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом | Горючие жидкости | Трудногорючие жидкости | Сжигаемые в качестве топлива горючие газы, жидкости и твердые вещества, которые | 
Выбор расчета
Сведения об организации
Главная
Проект
Расчет
Настройка
Справка
Какие наиболее пожароопасные вещества и материалы находятся в помещении?
А
Б
В
Г
Д
Введите сведения об организации
Наименование организации
Адрес
ООО «Элита»
153040, г. Иваново, пр-т. Ленина..
Краткая характеристика объекта
Наименование помещения
НАЧАТЬ

## Slide 5
Выбор расчета
Сведения об организации
Главная
Проект
Расчет
Настройка
Справка
Расчет
Обозреватель проекта
Проверка помещения на принадлежность к категории А,Б
Б
Pmax , кПа
900
максимальное давление, развиваемое при сгорании стехиометрической газовоздушной или паровоздушной смеси в замкнутом объеме, определяемое экспериментально или по справочным данным в соответствии с требованиями 4.3. При отсутствии данных допускается принимать Рmax равным 900 кПа
1
P0 , кПа
101
начальное давление, кПа (допускается принимать равным 101 кПа
2
Vсв , м3
свободный объем помещения. Свободный объем помещения определяется как разность между объемом помещения и объемом, занимаемым технологическим оборудованием.
По умолчанию 80% от объема помещения.
3
КН
коэффициент, учитывающий негерметичность помещения и неадиабатичность процесса горения. Допускается принимать Кн равным трем
4
m, кг
масса поступившего в помещение при расчетной аварии паров ЛВЖ или ГЖ
8
Рассчитать
=
mР, кг
жидкости, испарившейся с поверхности разлива
Z
коэффициент участия горючих газов и паров в горении, который может быть рассчитан на основе характера распределения газов и паров в объеме помещения согласно приложению Д СП12.
Допускается принимать значение Z из предложенных значений.
5
Легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, нагретые до температуры вспышки и выше | 0,3
Легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, нагретые ниже температуры вспышки, при наличии возможности образования аэрозоля | 0,3
Легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, нагретые ниже температуры вспышки, при отсутствии возможности образования аэрозоля | 0
ГП , кг/м3
плотность газа или пара при расчетной температуре tp, кгм–3
6
Рассчитать
=
M, м3·кмоль-1
молярная масса
tр, 0С
расчетная температура
61
V0, м3·кмоль-1
мольный объем
22,413
ССТ , %
стехиометрическая концентрация горючего газа
7
Рассчитать
Определение пожароопасных свойств веществ и материалов производится на основании результатов испытаний или расчетов по стандартным методикам с учетом параметров состояния (давления, температуры и т. д.).
Допускается использование официально опубликованных справочных данных по пожароопасным свойствам веществ и материалов.
Допускается использование показателей пожарной опасности для смесей веществ и материалов по наиболее опасному компоненту.
В качестве расчетной температуры следует принимать максимально возможную температуру воздуха в данном помещении в соответствующей климатической зоне или максимально возможную температуру воздуха по технологическому регламенту с учетом возможного повышения температуры в аварийной ситуации. Если такого значения расчетной температуры tр по каким-либо причинам определить не удается, допускается принимать ее равной 61 С
=
=
Рассчитать
nC
nH
nX
nO
число атомов С, Н, О и галоидов в молекуле горючего
=
> 5 КПа
Добавить в здание
Пересчитать
=
WИ, кг/с·м2
интенсивность испарения
 , м3·c-1
коэффициент, принимаемый по таблице А.2 в зависимости от скорости и температуры воздушного потока над поверхностью испарения
=
T , c
Расчетное время отключения, определяемое по А.1.2
Рассчитать
Скорость воздушного потока в помещении, м  с–1 | Значение коэффициента  при температуре t, С, воздуха в помещении |  |  |  | 
 | 10 | 15 | 20 | 30 | 35
0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0
0,1 | 3,0 | 2,6 | 2,4 | 1,8 | 1,6
0,2 | 4,6 | 3,8 | 3,5 | 2,4 | 2,3
0,5 | 6,6 | 5,7 | 5,4 | 3,6 | 3,2
1,0 | 10,0 | 8,7 | 7,7 | 5,6 | 4,6